ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ РПАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (РГР)

Каждый студент выполняет свое индивидуальное задание, вариант которого совпадает с последней цифрой шифра, причем вариантам серии а отвечает четная предпоследняя цифра шифра (включая нуль), а вариантам серии b – нечетная. Например, 3678 – шифр студента, тогда он выбирает таблицы 1 и 2 с вариантами серии b, поскольку предпоследняя цифра шифра 7 нечетная. В выбранных таблицах студент находит свои задачи по последней цифре шифра, то есть вариант 8.

Общие требования к выполнению задания

1. На титульном листе необходимо указать свои данные: фамилию, имя, отчество, группу, номер варианта РГР (см. образец оформления титульного листа – Приложение 1).

2. Переписать условие выполняемого задания.

3. Все вычисления, в том числе и промежуточные, необходимо записывать.

4. Вычисления производить с точностью до третьего знака.

5. В конце работы обязательно представить список использованной литературы, указать дату и поставить свою подпись.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РГР

РГР состоит из двух задач. Задача 1 не содержит вопросов расчета динамики, но для ее успешного выполнения необходимо понять принципы управления и построения автоматических систем, твердо усвоить их достоинства и недостатки. В этой задаче каждым студентом изучается одна из конкретных автоматических систем, применяемых в практике сельскохозяйственного производства, с целью ее совершенствования на основе сочетания двух фундаментальных принципов управления, а также приобретения навыков составления функциональных схем и изображения в них отдельных элементов.

Задача 2 содержит вопросы анализа несложной типовой линейной системы.

Выбор системы (задача 1) и коэффициентов kr,,  (задача 2) осуществляется по таблицам 1 и 2. Вариант задания совпадает с последней цифрой шифра, причем вариантам серии а отвечает четная предпоследняя цифра шифра (включая нуль), а вариантам серии b – нечетная.

Задача 1

Дайте краткое описание представленного в задании автоматизированного технологического процесса с указанием используемого принципа управления:

- по отклонению управляемой величины от заданной или от экстремума;

- по возмущающему воздействию.

Изобразите функциональную схему этой системы и рассмотрите возможность ее совершенствования на основе сочетания двух принципов управления. Пунктиром внесите соответствующие дополнения в функциональную схему.

Задача 2

На рисунке 1 представлена структурная схема замкнутой автоматической системы.

Рисунок 1 – Структурная    схема  заданной  автоматиче-

ской системы

В этой системе объект управления – помещение, оборудованное калорифером, расход теплоносителя зависит от положения, снабженного сервоприводом регулирующего клапана.

Температура калорифера – r, а управляемый технологический параметр х – температура воздуха в центре помещения.

Сигнал управления сервоприводом и формируется с помощью обратной связи по отклонению температуры х в помещении от задания у:

εt=yt-xt,                                    (3)

где t – текущее время.

Обратная связь (регулятор) реализует пропорционально-интегральный алгоритм, то есть вырабатывает управляющее воздействие u(t) пропорциональное сумме отклонения и интеграла по времени от этого отклонения:

u(t)=kрε(t)+kрТИε(t)dt,                            (4)

где kp и Ти – коэффициент передачи и постоянная интегрирования (параметры настройки) регулятора (рисунок 1).

Для обозначения функций времени используем строчные буквы, а для обозначения их изображений – соответствующие прописные, например:

U(s)=0∞e-stu(t)dt;  R(iω)=0∞e-iωtr(t)dt,          (5)

где u(t), r(t) – функции времени; U(s)  – изображение Лапласа функции u(t); R(i) – изображение Фурье функции r(t); i=-1; s = σ+i – комплексная переменная.

Передаточная функция калорифера с сервоприводом по каналу     u  r описывается апериодическим звеном:

Wr(s)≡R(s)U(s)=krθs+1,                             (6)

где kr и  – коэффициент передачи и постоянная времени апериодического звена.

Передаточная функция помещения по каналу r  x описывается звеном транспортного запаздывания:

Wx(s)≡X(s)R(s)=e-τs,                              (7)

где  – время транспортного запаздывания, определяемое напором вентилятора калорифера и расстоянием между калорифером, точкой измерения температуры в помещении.

На практике параметры kr,  и часто определяются экспериментально по временной характеристике объекта. Для этого с помощью самопишущего прибора записывается изменение во времени температуры x(t), вызванное скачкообразным изменением управляющего сигнала u(t) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Реакция объекта x(t) на скачкообразное воздей-

ствие и(t)

1. Определить устойчивость системы управления температурой калорифера (т. е. полагая  = 0) при kp = 10 и Ти = 5с, используя:

а) расположение корней характеристического уравнения;

б) критерий Гурвица;

в) критерий Михайлова.

Указания к выполнению задачи 1

- Краткому описанию представленного в задании автоматизированного технологического процесса предшествует надлежащая проработка соответствующего литературного источника, указанного в таблице 1.

- В описании необходимо кратко пояснить суть технологического процесса и работы соответствующей автоматической системы с обязательным указанием используемого принципа управления.

- Изобразить функциональную схему этой системы и рассмотреть возможность ее совершенствования на основе сочетания двух принципов управления. Подобное совершенствование в какой-то мере условно, поскольку не всегда будет наблюдаться его технико-экономическая обоснованность.

- Пунктиром внесите соответствующее дополнение в функциональную схему.

Пример решения задачи 1

В качестве примера рассмотрим систему управления температурой в помещении, данную в условии задачи 2.

Краткое описание. Автоматизация технологического процесса заключается в автоматической стабилизации температуры воздуха в помещении. Объектом управления (ОУ) (рисунок 3) является помещение, температура в котором контролируется с помощью расположенного в центре воспринимающего органа (ВО-1). С целью управления объектом предусмотрен исполнительный орган (ИО), содержащий калорифер и сервопривод. С помощью сервопривода может изменяться положение регулирующего клапана и, как следствие, расход теплоносителя через калорифер. Сигнал управления сервоприводом формируется с помощью обратной связи по отклонению температуры в помещении от заданного значения. Для этого предусмотрены: задающий орган (ЗО), сравнивающий орган (СО), функциональный усилительный блок (ФБ-1), реализующий пропорционально-интегральный закон регулирования. Задающий орган формирует сигнал, соответствующий требуемому значению температуры в помещении. Воспринимающий орган формирует сигнал, соответствующий реальной температуре в помещении. Разность этих сигналов, получаемая с помощью СО, поступает на вход ФБ-1, формирующего сигнал управления сервоприводом. В данной системе используется принцип управления по отклонению управляемой величины от заданной, система замкнутая.

Рисунок 3 – Функциональная схема системы управления

Резкие изменения температуры наружного воздуха вызывают, пусть даже кратковременные, но заметные отклонения температуры в помещении от заданной. Действительно, рассмотренная замкнутая система стабилизации не исключает кратковременных отклонений управляемой величины от заданной, приводящих ИО в действие.

Совершенствование системы управления. Используя принцип управления по возмущению, можно уменьшить указанные отклонения управляемой величины, то есть улучшить качество стабилизации температуры в помещении. Пунктиром внесем соответствующие дополнения в функциональную схему: с помощью второго воспринимающего органа (ВО-2) будем контролировать температуру наружного воздуха, а сигналы, пропорциональные ее изменению, будем передавать на вход СО с помощью специального функционального блока (ФБ-2). В результате влияние колебаний температуры наружного воздуха на управляемую величину будет компенсировано соответствующими колебаниями расхода теплоносителя через калорифер. Неточность компенсации, а также действия других возмущающих факторов на управляемую величину будут парированы управлением по отклонению.

Пример решения задачи 2

Пусть kr = 1,9;  = 100 с;  = 50 с.

Находим передаточную функцию системы в разомкнутом состоянии, когда сигнал х не поступает на вход сумматора и  = у (рисунок 1):

W(s)=kp1+1TИskre-τsθs+1=k(TИs+1)TИsθs+1eτs,        (8)

где k = krkp – безразмерный коэффициент передачи разомкнутой системы.

Подставляя полученное выражение для W(s) в общее выражение для передаточной функции замкнутой системы

Фs=Ws1+Ws   ,                                     (9)

находим передаточную функцию рассматриваемой замкнутой системы:

(10)

где знаменатель есть левая часть характеристического уравнения системы в замкнутом состоянии, то есть,

θs2+seτs+ks+k/ТИ=0.                          (11)

1. Определяем устойчивость системы управления температурой калорифера.

По расположению корней характеристического уравнения. При  = 0; kp = 10; Ти = 5; kr = 1,9;  = 100 характеристическое уравнение принимает вид:

100s2 + 20s + 3,8 = 0.                                       (12)

Находим корни этого уравнения:

s1.2=-0,1±0,010-0,038=-0,1±i0,028.             (13)

Вывод. Поскольку вещественные части комплексно-сопряженных корней меньше нуля (корни расположены в левой полуплоскости), то система устойчива.

По критерию Гурвица. Составляем определитель Гурвица из коэффициентов характеристического уравнения:

Δ=2010003,8.                                      (14)

Находим величины всех диагональных миноров:

∆0 = 100 > 0; ∆1 = 20 > 0; ∆2 = 20·3,8 – 100·0 = 76 > 0.  (15)

Вывод. Поскольку все диагональные миноры положительны, то рассматриваемая система устойчива.

По критерию Михайлова. Подставляя в характеристический полином s=iω, определяем вектор Михайлова:

Μiω=100iω2+20iω+3,8=Reω+iImω,         (16)

где Reω=3,8-100ω2; Imω=20ω.

Изменяя частоту ω от 0 до ∞, устанавливаем, что конец вектора Мiω описывает годограф, расположенный в первом и втором квадрантах комплексной плоскости (рисунок 4).

Рисунок 4 – Годограф Михайлова

Вывод. Годограф Михайлова начинается на положительной вещественной полуоси и последовательно проходит число квадрантов комплексной плоскости, равное порядку характеристического уравнения. Следовательно, система устойчива.

Таблицы вариантов заданий для выполнения РГР

Таблица 1 – Технологические процессы

| Вариант серии «а» к задаче 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п. | Задание | Рекомендуемая литература |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Система управления: Температурой теплоносителя шахтной зерносушилки Температурным режимом в картофелехранилищах Температурой теплоносителя на выходе теплогенератора Температурой в животноводческом помещении Влажностью зерна на выходе из зерносушилки Частотой вращения двигателя внутреннего сгорания Концентрацией растворов минеральных удобрений в теплицах Насосными станциями при мелиорации Температурой электролита в процессе гальванических операций. Работой посевных агрегатов | Л. 1, стр. 152, Л. 3, стр. 21 Л. 1, стр. 171, Л. 3, стр. 64 Л. 1, стр. 152, Л. 3, стр. 72 Л. 3, стр. 81 Л. 3, стр. 73 Л. 3, стр. 45 Л. 1, стр. 134 Л. 1, стр. 276 Л. 3, стр. 86 Л. 1, стр. 83 |

Продолжение таблицы 1

| Вариант серии «b» к задаче 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п. | Задание | Рекомендуемая литература |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Система управления: Температурой парников Воздухораспределением в бункерах вентилирования зерна Влажностью зерна в бункерах вентилирования Микроклиматом в животноводческом помещении Температурой воды в котле КЭВЗ Подачей на токарных станках Процессом питания котла водой Толщиной слоя на сепарирующем органе картофелеуборочных машинах Влажностью в парниках Содержанием углекислого газа в парниках | Л. 1, стр.123, Л. 3, стр. 57 Л. 1, стр. 160, Л. 3, стр.69 Л. 1, стр. 160, Л. 3,стр. 70 Л. 1, стр. 248, Л. 3,стр. 81 Л. 1, стр. 288, Л. 3,стр.78 Л. 3, стр. 84 Л. 1, стр. 286 Л. 3, стр. 59 Л. 1, стр. 130, Л. 3, стр. 59 Л. 1, стр.136, Л. 3, стр.59 |

Таблица 2 – Технологические параметры объекта управления

| Варианты серии «a» к задаче 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Параметры объекта |  |  |
|  | kr | ,с | ,с |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 1,5 2,2 2,4 | 100 200 300 400 500 600 800 80 60 120 | 20 50 100 80 100 200 60 10 20 40 |

| Варианты серии «b» к задаче 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Параметры объекта |  |  |
|  | kr | ,с | ,с |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 5,0 4,0 3,0 2,0 1,8 1,6 4,0 8,0 2,8 4,8 | 10 20 40 50 100 200 120 400 30 360 | 5 5 10 40 30 20 40 80 10 80 |

Литература

Основная

1. Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических  процессов / И.Ф. Бородин, Ю.А. Судник. – М.: Колос, 2004. – 344 с.

2. Шавров, А.В. Автоматика / А.В. Шавров, А.П. Коломиец.  – М.: Колос, 2000. – 264 с.

3. Бородин, И.Ф. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кириллин. –   М.: Колос, 1977. – 328 с.

Дополнительная

4. Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. Бородин, Н.М. Недилько. – М.: Агропромиздат, 1986. – 368 с.

5. Бородин, И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. Бородин, А.А. Рысс. – М.: Колос, 1996. – 351 с.

6. Рысс, А.А.  Автоматизация сельскохозяйственного производства : учебное пособие  /  А.А . Рысс, Г.А. Воронцов .  –  Челябинск, 1990.  –  72 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГОУ ВПО «Пензенский государственный

аграрный университет»

Кафедра «Физика и математика»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Автоматика»

Вариант №_______

Выполнил студент__________

(№ группы)

___________________________

(Ф.И.О. студента)

Проверил: _____________________

(Дата, оценка работы)

Пенза  2024

Приложение 2

Словарь терминов

Автоматизированные системы управления производством (АСУП) – человеко-машинные системы, обеспечивающие автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности.

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) – совокупность управляющих устройств и управляемого объекта, взаимодействующих друг с другом без непосредственного участия человека.

Автоматика – отрасль науки и техники, охватывающая теорию и принципы построения систем управления технологическими процессами, действующих без непосредственного участия человека.

Автоматическая защита представляет собой совокупность технических средств, которые при возникновении ненормальных и аварийных режимов либо прекращают контролируемый производственный процесс (например, отключают определенные участки электроустановки при возникновении на них коротких замыканий), либо автоматически устраняют ненормальные режимы.

Автоматическая сигнализация предназначена для оповещения обслуживающего персонала о предельных или аварийных значениях каких-либо физических параметров, о месте и характере нарушений технологического процесса.

Автоматическая сортировка осуществляет контроль и разделение продукции по размеру, весу, твердости, вязкости и другим показателям (например, сортировка зерна, яиц, фруктов, картофеля и т. п.).

Автоматический контроль включает в себя автоматические сигнализацию, измерение, сортировку и сбор информации.

Автоматическое измерение позволяет измерять и передавать на специальные указательные или регистрирующие приборы значения физических величин, характеризующих технологический процесс или работу машин.

Автоматическое регулирование – процесс автоматического поддержания какого-либо параметра на заданном уровне или изменение его по определенному закону.

Алгоритм – это предписание, которое определяет содержание и последовательность операций, переводящих исходные данные в искомый результат.

Алгоритм функционирования представляет собой совокупность предписаний, необходимых для правильного выполнения технологического процесса в каком-либо устройстве или совокупности устройств.

Возмущающее воздействие – воздействие, не предусмотренное алгоритмом функционирования.

Время разгона – время от начала подачи возмущения до момента, когда управляемый параметр достигнет своего нового установившегося значения.

Датчик – устройство, преобразующее контролируемую величину в выходной сигнал, удобный для передачи и дальнейшей обработки.

Динамические характеристики определяют свойства элементарных звеньев АСУ в переходном процессе и записываются в виде дифференциальных уравнений, передаточных функций и в форме частотных характеристик.

Исполнительный механизм – устройство, осуществляющее воздействие на объект управления путем изменения потока энергии или потока материала, поступающих на объект, посредством перемещения регулирующего органа.

Кибернетика – наука о целенаправленном управлении сложными развивающимися системами и процессами, изучающая общие математические законы управления объектами различной природы.

Комплексная автоматизация технологического процесса означает автоматическое выполнение всего комплекса операций и установок по обработке материалов и их транспортировке по заранее заданным программам  при  помощи  различных  автоматических устройств, объединенных общей системой управления.

Критерии устойчивости – специальные способы, позволяющие, не решая дифференциальных уравнений, определить необходимые и достаточные условия устойчивости АСУ.

Логический элемент – элемент, осуществляющий определенную логическую зависимость между входным и выходным сигналами.

Обратная связь – процесс передачи воздействия от одного из последующих элементов АСУ на какой-либо предыдущий элемент направленного действия.

Объект управления – совокупность элементов, в которых технологические процессы подвергаются целенаправленным воздействиям.

Передаточная функция звена – отношение Лапласова изображения соответствующей выходной величины к Лапласову изображению входной величины при нулевых граничных условиях.

Полная автоматизация возлагает выполнение функций выбора и согласования режимов работы отдельных машин и агрегатов как при нормальном режиме, так и в аварийных ситуациях не на человека, а на специальные автоматические устройства.

Производительность труда – важнейший показатель экономической эффективности. Она определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или количеством рабочего времени, затраченного на производство единицы продукции.

Регулятор – устройство, осуществляющее непосредственное управляющее воздействие на объект управления.

Реле – устройство, в котором при достижении определенного значения входной величины, выходная величина изменяется скачкообразно до некоторого постоянного значения.

Рентабельность производства связана с денежным измерением затрат труда и характеризует уровень доходности производства, то есть относительное значение чистой прибыли

САУ ТП представляет собой совокупность автоматических управляющих устройств и управляемого объекта, взаимодействующих друг с другом без непосредственного участия человека.

Система  автоматического   управления   (САУ) – сочетание комплекса технических устройств с объектом управления.

Стабилизатор – устройство, которое автоматически поддерживает постоянным значение выходной величины независимо от изменений в определенных пределах входной величины.

Схема – документ, поясняющий принцип действия и взаимодействия различных элементов, устройств или в целом системы автоматики.

Телемеханика – область науки и техники, охватывающая теорию и технические средства автоматической передачи на расстояние команд управления и информации о состоянии объекта.

Технологический объект – совокупность технологического оборудования и реализованного на нем производственного процесса.

Технологический эффект обусловлен в основном увеличением производства сельскохозяйственной продукции за счет автоматизации технологических процессов

Управление – совокупность воздействий, направленных на поддержание управляемого параметра в соответствии с заданным алгоритмом функционирования.

Управляемым объектом называют устройство, которое непосредственно осуществляет технологический процесс, нуждающийся в оказании специально организованных воздействий извне для выполнения его алгоритма.

Усилитель – устройство, которое, не изменяя физической природы выходного сигнала, производит увеличение его до требуемых значений.

Устойчивая АСУ – это система, которая за счет своих внутренних сил возвращается в состояние установившегося равновесия после устранения непланируемого воздействия.

Частичная автоматизация распространяется только на отдельные производственные операции или установки. Она не освобождает человека от участия в производственном процессе, но существенно облегчает его труд.

Частотные характеристики отражают зависимости амплитуды и фазы от частоты синусоидальных колебаний при прохождении этих колебаний через звено или систему.

Чувствительность – свойство системы изменять свои выходные характеристики при отклонениях каких-либо параметров элементов от номинальных расчетных значений.

Экономическая эффективность автоматизации измеряется степенью уменьшения совокупного живого и прошлого труда, затрачиваемого на производство единицы продукции.

Элемент автоматики – часть устройства автоматической системы, в которой происходят качественные и количественные преобразования физической величины.

Элементарное звено – искусственно выделяемая часть АСУ, соответствующая какому-либо элементарному алгоритму.