Автоматизация вспомогательных процессов

Теоретическое занятие

Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья

ОП.01.03 Автоматизация технологических процессов

Тема 2.4. Автоматизация вспомогательных процессов

Преподаватель: Селезнева С.В.

Пенза - 2022

Автоматизация вспомогательных процессов

Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает требуемые условия воздушной среды в помещениях, повышение надежности работы систем, включение и отключение их по специальным требованиям (например, при авариях), сокращение обслуживающего персонала, экономию тепла, холода и электроэнергии. Параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильной и экономичной работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха, контролируются показывающими приборами, причем на щиты автоматизации рекомендуется выносить только приборы контроля основных параметров, отображающих работу систем в целом. Приборы контроля промежуточных параметров, характеризующих работу отдельных элементов и узлов систем, устанавливаются по месту.

Параметры, необходимые для учета и анализа работы оборудования, должны контролироваться самопишущими приборами, а параметры, отклонение которых от нормы может привести к аварийному состоянию оборудования, браку продукции или к нарушению технологического процесса — сигнализирующими приборами. Приборы контроля рекомендуется устанавливать: в системах приточной вентиляции — для измерения температуры приточного и наружного воздуха и параметров теплоносителя; в системах приточной вентиляции, совмещенных с. воздушным отоплением, для измерения температуры воздуха в обслуживаемых помещениях, приточного и наружного воздуха и параметров теплоносителя; в системах кондиционирования воздуха —для измерения температуры воздуха в помещениях, приточного воздуха, воздуха после оросительной камеры, а также температуры наружного воздуха, относительной влажности воздуха в помещении (при необходимости ее регулирования), температуры горячей воды до калорифера и после него; температуры холодной воды, подводимой к оросительной камере; температуры и давления воды после насосов, подающих воду в оросительную камеру. Выбор системы автоматического регулирования по закону управления (позиционный, пропорциональный, пропорционально-интегральный и др.) зависит от требований к точности поддержания регулируемых параметров, динамических свойств объектов регулирования, назначения систем, а также технической и экономической целесообразности.

- Список использованной литературы

1. Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

2. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. ГОСТ 21.408 –93 – Офиц. изд. – М.: Изд-во стандартов, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.